**24.000 BTU İNVERTER KLİMA (2 ADET) YERİNE MONTAJ TEKNİK ÖZELLİKLER DOKÜMANI**

**1.**Klima cihazlarının dış ünitesi bina saçak altına gelmeyecek şekilde bina dış cephesinden minimum 2 metre açıkta ve toprak üst kotundan en az 25 cm yükseklikte olacak şekilde beton veya paslanmaz metalden kaideye montajı yapılmalıdır.

**2.** Klima cihazlarını temin edecek kişi yada firma montajı yapılacak cihazların kullanılacağı yerin keşfini (borulama ,drenaj hattı, duvarda karot ile açılacak delikler, gerekirse iç ve dış ünite arasındaki enerji, sinyal kablolarının tava ile taşınması hususu vs.) yerinde inceleme yaparak ve yukarıda yazan özelliklere göre teklif verecektir.

**3.** Temin edilen klima cihazlarında drenaj pompası yok ise ilave drenaj pompası eklenecektir ve montajı yapılacaktır.

 **4.** İç Ünite ve dış ünite enerji kabloları montajı yapan yetkili servis tarafından çekilmeli ve bağlantısı yapılmalıdır. Klima tüm fonksiyonları çalışır halde olduğu gösterilerek teslim edilmelidir

 **5.** Montajı yapılacak klima cihazı teknik özelliklerini karşılayan kesitte kablo ve uygun amperaj değerinde sigorta kullanılacaktır

 **6.** Drenaj hattı herhangi bir kaçak anında sistemde kurulu cihazları etkilemeyecek şekilde en yakın kullanım suyu giderine bağlanacaktır.

 **7.** Temini yapılan klima cihazları iç-dış ünite boru bağlantısı izoleli ve dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde (kapalı kanal, tava vb.) yapılacaktır.

 **8.** Temini yapılan klima cihazlarının iç-dış ünite boru bağlantısı için bina dış cephesine açılacak delikler mevcut yalıtıma uygun olarak kapatılacaktır.