TEKNİK ÖZELLİK DOKÜMANI

1.  KONU        :  Bu Evsaf  211 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı envanterinde bulunan Radar Sistemlerini destekleyen UPS binasının ısıtma-soğutma faaliyetlerinde kullanılmak için istenmiştir.

2.  GENEL İSTEKLER :

2.1.  İstenilen malzemeler fabrikasyon ambalajları ile teslim edilecektir.

2.2.  Tüm malzemeler keşifte belirtilen miktar ve ebatlarda olacaktır.

2.3.  İstenilen malzeme TSE,EN ve/veya CE,İSO standartlarından en az birine sahip olacaktır.

2.4.  İstenilen malzemenin montajı firma tarafından yapılarak, istenilen malzemeyle ilgili eğitim verilip teslim edilecektir.

3.  EVSAF ÖZELLİKLERİ :

3.1.	KANALLI TİP SPLİT KLİMA

3.1.1. T.S.E Belgeli ve 1.sınıf malzeme ve piyasada yaygın olarak kullanılıyor olacaktır.

3.1.2.  Soğutma kapasitesi en az 51000 BTU, ısıtma kapasitesi en az 54000 BTU olmalıdır.

3.1.3.  Enerji sarfiyatı en fazla 5 KW olmalıdır.

3.1.4.  Çalışma akımı 8-9 amper arası olmalıdır.

3.1.5.  Ses seviyesi iç mekanda maksimum 50 db (A)’i geçmemelidir.

3.1.6.  Güç beslemesi 380 V AC olmalıdır.

3.1.7.  Uzaktan kumanda ile kullanılabilir olmalıdır.

3.1.8.  Sistemdeki soğutucu akışkan türü R410A olmalıdır.

3.1.9.  +10 C ile +46 C sıcaklıkları arasında soğutma yapabilmelidir.

3.1.10.  Dış ünite yerden en az 25 cm yükseklikte metal kaidenin üzerine monte edilmelidir.

3.1.11.  İç ünite en az yerden 1 metre yükseklikte metal kaidenin üzerine monte edilmedilir.

3.1.12.  Garanti süresi en az 3 yıl olmalıdır.

3.2.	KLIMA DUVAR TİPİ INVERTER,24000BTU/H

3.2.1. T.S.E Belgeli ve 1.sınıf malzeme ve piyasada yaygın olarak kullanılıyor olacaktır.

3.2.2.  Soğutma kapasitesi en az 21000 BTU, ısıtma kapasitesi en az 22000 BTU olmalıdır.

3.2.3.  Enerji sarfiyatı en fazla 2 KW olmalıdır.

3.2.4.  Çalışma akımı 7.5 - 8.5 amper arası olmalıdır.

3.2.5.  Ses seviyesi iç mekanda maksimum 48 db (A)’i geçmemelidir.

3.2.6.  Güç beslemesi 220 V AC olmalıdır.

3.2.7.  Uzaktan kumanda ile kullanılabilir olmalıdır.

3.2.8.  Sistemdeki soğutucu akışkan türü R32 olmalıdır.

3.2.9.  -15 C ile +48 C sıcaklıkları arasında soğutma yapabilmelidir.

3.2.10. Enerji sınıfı soğutmada A++ olmalıdır.

3.2.11. İnverter teknolojisine sahip olmalıdır.

3.2.12. Garanti süresi en az 3 yıl olmalıdır.

4.  MUAYENE ŞARTLARI : Malzemeler idarece yapılacak olan muayene sonucunda karar verilerek kabul edilecektir. Malzemeler ile ilgili uygunluk son kararı idareye aittir. VE İDARE İSTERSE MALZEMELERE FONKSİYON TESTİ YAPABİLECEKTİR. İstenilen malzemeler birinci sınıf kaliteye sahip olacaklardır.

4.1. Tedarik edilecek yedek parçalardan hangilerinin fonksiyon testine tabi tutulacağına, muayene

esnasında muayeneye katılacak teknik üye/üyeler karar verecek olup, fonksiyon testine tabi tutulan parça veya parçaların kullanıldığı ana cihaz üzerinde fonksiyonel ve fiziksel özellikleri yerine getirip getirmediği idare tarafından karar verilecektir.

4.2. Yüklenici firma; muayyenin başlamasından bitimine kadar olan süreçte fonksiyon testi

yapılabilmesi için gerekli olan takım, avadanlık, cihaz, teçhizat, parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi temin ederek muayenede hazır bulunacaktır.

4.3. Fonksiyon testine tabi tutulan yedek parçalar kullanılmaz hale gelirse; bu tip yedek parçalar

yüklenici firma tarafından tekrar temin edilecektir. Bu tip kullanılmaz hale gelen yedek parçalarda idarenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Eğer fonksiyon testinde ana cihaza teknik hasar verilirse yüklenici firma tarafından söz konusu olan hasar mali piyasa imkanları ile giderilecektir.

4.4. Malzemeler idarece yapılacak olan muayene sonucunda karar verilerek kabul edilecektir.

Malzemeler ile ilgili uygunluk son kararı idareye aittir.

5.  GARANTİ ŞARTLARI :  İstenen Malzemelere en az üç (3) yıl garanti verilecektir.

6.  Bu Evsaf Dokümanı bu madde dahil toplam 6 (altı) madde ve alt başlıklardan oluşmaktadır.