T.C.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KARARGÂH DESTEK KITALAR GRUP KOMUTANLIĞI

BAKANLIKLAR-ANKARA

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DOĞALGAZLI KAZAN VE BRÜLÖRLERİNİN PERİYODİK BAKIM VE KONTROLÜ İLE ARIZALARININ GİDERİLMESİ HİZMETLERİNE AİT

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ŞARTNAME NO       :                                                                TARİH			:                    HKTŞ-K-2020/01                                                                       ...... MART 2020

##### 1.	Bu Özel Teknik Şartname;

##### Onaylandığı tarihten itibaren 2 (İki)

##### yıl süre ile Yürürlükte kalacaktır.

##### 2.	Bu Özel Teknik Şartnamede;

##### Hv.K.Kh.Des.Kt.Grp.K.lığının

##### yazılı izni alınmadan değişiklik

##### yapılamaz.

İÇİNDEKİLER

SIRA NO    						  SAYFA NO

1. KONU							3

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER					3 - 6

3. NUMUNE ALMA						7

4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI	7

5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME			7

6. GARANTİ ŞARTLARI					7

7. LAHİKALAR						7

8. YARARLANILAN DOKÜMAN				8

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DOĞALGAZLI KAZAN VE BRÜLÖRLERİN PERİYODİK BAKIM VE KONTROLÜ İLE

YEDEK PARÇA DÂHİL ARIZALARININ GİDERİLMESİ HİZMETLERİNE AİT

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU:

Bu teknik şartname dokümanı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için yurt içinden tedarik edilecek, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhtelif tesislerde bulunan doğalgazlı kazan ve brülörlerin periyodik kontrol ve bakımları ile yedek parça dâhil arızalarının giderilmesine ilişkin teknik özellikleri, denetim ve muayene metotları ile diğer ilgili hususları kapsar.

1.1. Kısaltmalar:

1.1.1. Hv.K.K.lığı		: Hava Kuvvetleri Komutanlığı.

1.1.2. Des.Kt.Grp.K.lığı	: Destek Kıtalar Grup Komutanlığı.

1.1.3. İs.Bkm.Tb.K.lığı	: İstihkam Bakım Tabur Komutanlığı.

1.2. Tanımlar:

1.2.1. İDARE: Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı’dır.

1.2.2. KULLANICI BİRLİK: Görev fonksiyonları itibariyle ihtiyaç duyulan ısıtma sisteminden faydalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliktir.

1.2.3. YÜKLENİCİ FİRMA : İdare ve kullanıcıya karşı, bu özel teknik şartnameye konu doğalgazlı kazan ve brülörlerin periyodik kontrol ve bakımları ile arızalarının giderilmesi hizmetleri ile ilgili idari, hukuki, teknik ve mali her konuya kanunen muhatap olan, ayni ve tek kuruluştur.

1.2.4. DONANIM: Sözleşme ve diğer idari dokümanlarda cinsi, teknik özellikleri ve yerleri verilen, doğalgazlı kazan ve brülörlerin işletilmesini sağlayan her tür  sistemi ifade eder.

1.2.5. DÖKÜMANTASYON: Satın alınacak hizmetin, özel teknik şartname kapsamında tedarik edilecek olan donanımları hakkında üretici firma/firmalar tarafından Türkçe ve/veya yabancı dilde yayımlanmış; her türlü kitap, basılı form, not, resim, şekil, plan, broşür ve bunların benzeridir.

1.2.6. PERİYODİK BAKIM VE KONTROL : Sözleşme ve diğer idari dokümanlarda cinsi, teknik özellikleri ve yerleri belirtilen doğalgazlı kazan ve brülörlerin, donanımlarının sürekli hizmet verebilmesi için, genel periyodik kontrol, bakım ve arıza durumunda yapılacak onarımı kapsamında; sezon sonu (NİSAN), ile sezon başı (EYLÜL) ayı dönemleri ile rutin periyodik kontrol kapsamında her ay kontrol edilmesi, bakımlarının yapılarak arıza yaratabilecek yıpranmaların parça değişikliği ile giderilmesini, Baca gazlarının sezon sonu ve sezon başında emisyon ölçümlerinin yapılması faaliyetleridir.

1.2.7. ARIZA: Periyodik bakım ve kontrol faaliyetleri dışında doğalgazlı kazan ve brülör ile donanımlarının sürekli hizmet verebilmesi için zamana bağlı olmaksızın gerekli her türlü müdahaleyi kapsar.

1.2.8. İŞLETME: Doğalgazlı ve sıvı yakıtlı brülör ve kazanların çalışmasından beklenen fonksiyonların sağlanması için gerekli unsurların tümüdür.

1.2.9. KONTROL TEŞKİLATI: Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığınca görevlendirilen ve konusunda uzman İstihkâm Bakım Tabur Komutanlığının teknik personelidir.

2.  İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1. PERİYODİK KONTROL, BAKIM, KONTROL VE ARIZAYA MÜDAHALE GENEL ÖZELLİKLERİ:

2.1.1. Yüklenici firma doğalgazlı kazan ve brülör ile donanımlarının periyodik kontrol, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi işi çalışmalarına başlamadan önce, ikaz ve uyarı levhalarını uygun yerlere asacak/koyacak, Her tür çalışmayla ilgili gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır.
2.1.2. Şartname kapsamında yüklenici firma tarafından görevlendirilen yetkili personel, doğalgazlı kazan ve brülör ile donanımlarının periyodik kontrol, bakım ve onarımına ait planlamayı Lahika-1 ve Lahika-2’de örneği verilen formları kullanarak, idare ile koordineli olarak, tarih bazında hazırlayıp imza altına alacak, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde idareye bildirilecektir.

2.1.3. Yapılacak her türlü çalışmada kullanılacak takım, avadanlık yanı sıra kontrol ve bakımın değişmez unsurlarından olan gereçlerinin kullanımı ve sarfı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
2.1.4. Yüklenici firma; kontrol, bakım, onarım ve arıza giderme hizmetlerini gerçekleştirdikten sonra aylık bakımlar için her ay Lahika-5 formu, sezon sonu bakımları için Lahika-3 formu, sezon başı bakımları için Lahika-4 formu doldurarak imzalayacak ve idareye teslim edecektir.

2.1.5. Yüklenici firma dış birliklerde oluşan arızalara ayda en fazla 3 defa müdahale edecektir.

2.2. PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZAYA MÜDAHALE HİZMETLERİ ŞEKLİ :

2.2.1. Kontrol, bakım, onarım ve arıza giderme hizmetleri, ilgili cihazın teknik kitaplarına ve bu teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak yapılacaktır.

2.2.2. Yapılan kontrol bakım, onarım ve arıza giderme hizmetlerine ait çeklistler, idarenin kontrol teşkilatı tarafından da imza altına alınacaktır.

2.2.3. Servis teknisyenleri brülör ve kazan bakımı konusunda uzman, yetki sertifikalı kişiler olacaktır.
2.2.4.  Sisteme ait her türlü Mekanik, Elektrik ve Elektronik malzemelerinin bakım ve onarımı sürekli faal halde tutulacak şekilde firma tarafından eksiksiz yerine getirilecektir.

2.3. PERİYODİK BAKIM/ONARIM VE ARIZAYA MÜDAHALE HİZMETLERİ TEKNİK ESASLARI:

2.3.1. Aylık Kontrol ve Bakımlar Kapsamında Yapılacak İşler:

2.3.1.1. Bacanın çekişi kontrol edilecektir.

2.3.1.2. Brülörlerin yanması için gerekli havanın cebri ve doğal yoldan temin edilebilmesi kazan dairesinde negatif basınç oluşumunun engellenebilmesi için alt ve üst havalandırma menfezlerinin açık olup olmadığının kontrolu yapilacak bu esnada menfezlerin açık olması sağlanacaktır.

2.3.1.3. Brülörün fotosel ve iyonize çubuk temizliği yapılacaktır.

2.3.1.4. Tüm sistem prosesi kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.1.5. Otomasyon sistemi kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.1.6. Her türlü rulman, fan, pompa vb. aksamın çalışma yönleri kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.1.7. Kazan dairesi içindeki doğalgaz boruları, ek parçaları, brülör üzerindeki gaz elemanları, sayaç grubu dahil kaçak kontrolü, gaz kaçak cihazı ile yapılacaktır.

2.3.1.8. Kazan ve brülörlerin kumanda panoları ve elektrik bağlantılarının kontrolü yapılacak, tespit edilen aksaklıklar giderilecek, değişmesi gereken parçalar idareye teklif edilerek değiştirilmesi sağlanacaktır.

2.3.1.9. Kazan emniyet elemanları (presustat, kazan termostatı, su tağdiye cihazı, sıvı seviye elektrotları, baca termostatı)  kontrol edilecek çalışır vaziyette olmaları sağlanacaktır.

2.3.1.10. Sesli, ışıklı alarm sistemlerinin ve emniyet elemanlarının kontrolü yapılacak, faal olmaları sağlanacaktır.

2.3.1.11. Brülör girişinden önce tüm armatürlerin, tesisatın, sayacın ve yakıt pompalarının kontrolü yapılacaktır.

2.3.1.12. Tüm kazanların karşı basınç ayarı yapılacak, gaz ve hava debileri kontrol edilecek, baca analiz cihazları ile yanma ürünü içerisindeki O2, CO, CO2, değerleri kontrol edilecek, verim ayarı yapılıp baca sıcaklığı kontrol altına alınarak en uygun yanma sağlanacaktır.
2.3.1.13. Termostat ve presustat ayarları yapılacaktır.

2.3.1.14. Brülör ve brülör üzerindeki elemanların faaliyeti kontrol edilecek, çift yakıtlı brülörlerin doğalgaz ve motorinde yakılarak tüm testleri yapılacaktır.

2.3.1.15. Kazan üzerinde bulunan termometre, manometre, hidrometre vb. gösterge ve algılayıcıların doğru çalıştığı, mevcut brülör kumanda sistemiyle uyumlu çalıştığı, ayarlanan değer aralıklarında sisteme kumanda ettikleri kontrol edilecektir.

2.3.1.16. Mekanik parçalardan kullanım ömrünü tamamlayanlar, aşınanlar, çatlak ya da kırık olanlar EK-7 form kullanılarak idareye bildirilecek, Malzeme kotası dahilinde, sezon içinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden yenilenecektir.

2.3.1.17. Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arıza giderme hizmetleri, ilgili cihazın teknik kitaplarına uyumlu olarak yapılacaktır.

2.3.1.18. Kazan besleme ve devir daim pompalarının, salmastra, rulman vb. malzemelerinin bakımları ve gerekli onarımları yapılacaktır.

2.3.1.19. İdarece, yetkili firmalara yaptırılan, baca kontrol ve temizliklerinde, tıkanıklık tespit edilirse, bu işe ait şartnameye uygun olarak tıkanıklık açılacaktır.

2.3.1.20. Devir daim pompalarının arıza durumuna göre teklif vererek onarımının müsaadesini idareden alarak onarılacaktır.

2.3.1.21. Genleşme depoları ve hidrofor kontrol ve emniyet elemanlarını kontrol edip idarenin onayı ile onarımını yapmak gerekirse değiştirilecektir.

2.3.1.22. Kanal içi ısıtma ve tesisat borularının onarılmasında muhtelif çaplarda idarenin onayı arızayı giderilecektir.

2.3.1.23. Sistemlerde iş güvenliği eksiklikleri, ilgili tebliğlere göre tespit edilip (Sezon başı bakımında) idareye yazılı bir rapor ile sunulacaktır.

2.3.1.24. Arızalanan Fan-coil fanları ve panellerinin  (muhtelif ölçülerde) onarımı ve değişimi idarenin onayını alarak yapılacaktır.

2.3.1.25. Aylık bakım ve kontrollerde Lahika-5 çeklistte belirtilen kontroller yapılarak form doldurulacaktır.

2.3.2. Sezon Sonu Kontrol ve Bakımlar Kapsamında Yapılacak İşler:

2.3.2.1. Bacanın çekişi kontrol edilecektir.

2.3.2.2. Brülörlerin yanması için gerekli havanın cebri ve doğal yoldan temin edilebilmesi kazan dairesinde negatif basınç oluşumunun engellenebilmesi için alt ve üst havalandırma menfezlerinin açık olup olmadığının kontrolü yapılacak bu esnada menfezlerin açık olması sağlanacaktır.

2.3.2.3. Brülörün fotosel ve iyonize çubuk temizliği yapılacaktır.

2.3.2.4. Tüm sistem prosesi kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.2.5. Otomasyon sistemi kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.2.6. Her türlü rulman, fan, pompa vb. aksamın çalışma yönleri kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.2.7. Kazan dairesi içindeki doğalgaz boruları, ek parçaları, brülör üzerindeki gaz elemanları, sayaç grubu dahil kaçak kontrolü, gaz kaçak cihazı ile yapılacaktır.

2.3.2.8. Kazan ve brülörlerin kumanda panoları ve elektrik bağlantılarının kontrolü yapılacaktır.

2.3.2.9. Brülörlerin mekanik aksamları kontrol edilecek, ateşleme trafosu ve çakmağın kontrol ve temizliği yapılarak faaliyeti sağlanacaktır.

2.3.2.10. Çift yakıtlı brülörlerde sıvı ve gaz yakıtta yanma ayarları yapılıp baca gazı ölçümü yapılacaktır.

2.3.2.11. Mekanik gaz sayacının yağı kontrol edilecek, eksik olan yağ tamamlanacaktır.

2.3.2.12. Gaz yolu elemanlarında gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilecek, filtre sökülerek temizlenecektir.

2.3.2.13. Kazan ateş tuğlaları kontrol edilecek, ateş tuğlası ve sızdırmaz conta ihtiyacı varsa yüklenici tarafından temin edilip değiştirilecektir. Kazan kapağı kapatılarak gaz sızdırmazlığı sağlanacaktır.

2.3.2.14. Kazan yatay baca temizlikleri ve baca bağlantı kontrolleri yapılacak, sızdırmazlıkları sağlanacaktır.

2.3.2.15. Kazan kapakları kontrol edilecek, yıpranmış ya da görev yapamaz olan amyant contalar kazan kapak izolesi yenilenecektir.

2.3.2.16. Kazan emniyet elemanları (presustat, kazan termostatı, su tağdiye cihazı, sıvı seviye elektrotları, baca termastatı) kontrol edilecek çalışmaları sağlanacaktır.

2.3.2.17. Gaz alarm cihazları çalıştırılıp vanayı kapattıkları görülecektir.

2.3.2.18. Gaz hattı ve kazan üzerindeki göstergelerin (manometre, hidrometre, termometre) kontrolleri yapılacaktır.

2.3.2.19. Buhar kazanlarındaki sıvı seviye elektrotları ve baca termostatları kontrol edilecek faal olmaları sağlanacaktır.

2.3.2.20. Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arıza giderme hizmetleri, ilgili cihazın teknik kitaplarına uyumlu olarak yapılacaktır.

2.3.2.21. Mekanik parçalardan kullanım ömrünü tamamlayanlar, aşınanlar, çatlak ya da kırık olanlar Lahika-7 formu ile idareye bildirilecek, Malzeme kotası dahilinde, sezon içinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden yüklenici tarafından yenilenecektir.

2.3.2.22. Kapalı genleşme tanklarının basınç kontrolleri yapılarak eksik havaları tamamlanacaktır.

2.3.2.23. Sözleşme ve diğer dokümanlarda belirtilen (Lahika-6 ve Lahika -8) kazanlara ait bacaların gaz emisyon ölçümleri yapılarak raporları idareye teslim edilecektir.

2.3.2.24. Sezon sonu bakım ve kontrollerde Lahika-3 deki çeklistte belirtilen kontroller yapılarak form doldurulacaktır.

2.3.3. Sezon Başı Kontrol ve Bakımlar Kapsamında Yapılacak İşler:

2.3.3.1. Bacanın çekişi kontrol edilecektir.

2.3.3.2. Brülörlerin yanması için gerekli havanın cebri ve doğal yoldan temin edilebilmesi kazan dairesinde negatif basınç oluşumunun engellenebilmesi için alt ve üst havalandırma menfezlerinin açık olup olmadığının kontrolü yapılacak bu esnada menfezlerin açık olması sağlanacaktır.

2.3.3.3. Brülörün fotosel ve iyonize çubuk temizliği yapılacaktır.

2.3.3.4. Tüm sistem prosesi kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.3.5. Otomasyon sistemi kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.3.6. Her türlü rulman, fan, pompa vb. aksamın çalışma yönleri kontrol edilecek, aksayan hususlar giderilecektir.

2.3.3.7. Kazan dairesi içindeki doğalgaz boruları, ek parçaları, brülör üzerindeki gaz elemanları, sayaç grubu dahil kaçak kontrolü gaz kaçak cihazı ile yapılarak arızası giderilecektir.

2.3.3.8. Kazan ve brülörlerin kumanda panoları ve elektrik bağlantılarının kontrolü yapılacaktır.

2.3.3.9. Brülörlerin mekanik aksamları kontrol edilecek, ateşleme trafosu ve çakmağın kontrol ve temizliği yapılarak faaliyeti sağlanacaktır.

2.3.3.10. Çift yakıtlı brülörlerde sıvı ve gaz yakıtta yanma ayarları yapılıp baca gazı ölçümü yapılacaktır.

2.3.3.11. Mekanik gaz sayacının yağı kontrol edilip eksikse tamamlanacaktır.

2.3.3.12. Gaz yolu elemanlarında gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilecek, filtre sökülerek temizlenecektir.

2.3.3.13. Kazan kapakları kapatıldıktan sonra gaz kaçağı olmayacak şekilde sızdırmazlık sağlanacaktır.

2.3.3.14. Kazan emniyet elemanları (presustat, kazan termostatı, su tağdiye cihazı, sıvı seviye elektrotları, baca termostatı)  kontrol edilecek çalıştıkları gözlenecektir.

2.3.3.15. Gaz Alarm cihazları çalıştırılıp vanayı kapattığı görülecektir.

2.3.3.16. Gaz hattı ve kazan üzerindeki göstergelerin (manometre, hidrometre, termometre) kontrolleri yapılacaktır.

2.3.3.17. Buhar kazanlarındaki sıvı seviye elektrotları ve baca termostatları kontrol edilecek faal oldukları görülecektir.

2.3.3.18. Mekanik parçalardan kullanım ömrünü tamamlayanlar, aşınanlar, çatlak yada kırık olanlar Lahika-7’de belirtildiği şekilde idareye bildirilecek, Malzeme kotası dahilinde, sezon içinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden yüklenici tarafından yenilenecektir.

2.3.3.19. Emniyet ventilleri kontrol edilecek, aksaklıklar giderilecektir.

2.3.3.20. Kapalı genleşme tanklarının basınç kontrolleri yapılacak, eksik havalar tamamlanacaktır.

2.3.3.21. Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arıza giderme hizmetleri, ilgili cihazın teknik kitaplarına uyumlu olarak yapılacaktır.

2.3.3.22. Sözleşme ve diğer dokümanlarda belirtilen (Lahika-6 ve Lahika-8) kazanlara ait bacaların gaz emisyon ölçümleri yapılarak raporları idareye teslim edilecektir.

2.3.2.23. Sezon başı bakım ve kontrollerde Lahika-4 deki çeklistte belirtilen kontroller yapılarak form doldurulacaktır.

2.4. ONARIM VEYA ARIZAYA MÜDAHALE ESASLARI:

2.3.4.1. Kazan veya brülör sisteminde oluşacak herhangi bir arıza durumunda idare Lahika-10 formu ile arıza bildiriminde bulunacaktır. İlgili arıza bildirimini alan yüklenici firma yapılan bildirime 4 (Dört) saat içerisinde müdahale edecek ve 24 (Yirmi dört) saat içinde arıza giderilecektir. Her arızaya yüklenici firma tarafından açılan iş emri için Lahika-11 formu düzenlenecek ve kullanılan malzeme bu forma işlenecektir. Lahika-11 deki forma yazılan malzemenin sözleşme birim fiyatı, sözleşmeden önce doldurularak verilen ve bu şartnamenin Lahika-7 formunun 2., 3. ve 4. Sayfalarındaki malzeme listesinde belirtilmiştir. Bu konuda teklif mektubunun Lahika’sında bulunan (LAHİKA - 2) formu doldurulacak ve idareye teslim edilecektir. Yüklenici firma dış birliklerde oluşan arızalara ayda en fazla 3 defa müdahale edecektir.

2.3.4.2. Arızanın giderilmesi için malzeme gerekmesi durumunda yüklenici temsilcisi bu malzemenin ne kadar sürede temin edileceği de Lahika-7 formunda belirterek idareye verecektir. Arıza için gerekli malzemenin karşılanması işlemleri sözleşmesinde belirtildiği gibi olacaktır.

3. NUMUNE ALMA :

3.1. Yenisi ile değiştirilen her parça ve bakım onarımı yapılan sistem bütün olarak bir numunedir.

3.2. Numune alma ile ilgili diğer hususlar genel şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

4.1. Muayeneler Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları çerçevesinde yapılacaktır.

4.2. Yapılan periyodik bakımlar kontrol formuna işlenerek kontrol teşkilatı tarafından onaylanacaktır.

4.3. İstek ve özellikler kısmında belirtilen tüm özelliklerin karşılanıp karşılanmadığı muayene ve kontrol edilecektir.

4.4. Kontrol ve muayene esnasında tasarım ve imalat hataları ile meydana gelebilecek kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

5.1. Periyodik bakım ve kontrol için kullanılacak veya arıza sebebiyle değiştirilecek parçalar nakil sırasında hasar görmeyecek, nem almayacak, darbe, titreşim ve dış engellere karşı korunacak şekilde ambalajlanacaktır.

5.2. Periyodik bakım ve kontrol için gerekli parçaların nakli, personel temini, araç ve gereç hazırlanmasına dair her şey, hizmeti sunan yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

5.3. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diğer hususlar genel şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

6. GARANTİ ŞARTLARI:

6.1. Arıza sebebiyle değiştirilen parçanın garanti süresi 1 (Bir) yıldır.

6.2. Periyodik kontrol ve bakım kapsamındaki hizmetin garanti süresi 1 (Bir) yıldır.

7. LAHİKALAR :

7.1. Lahika-1 : Sezon Başı ve Sezon Sonunda yapılacak olan Doğalgazlı Kazan ve Brülör Periyodik Bakım ve Kontrolleri ile Baca Gazı Emisyon Ölçümlerine Ait Tarih Planlama Formu. (1 Sayfa)

7.2. Lahika-2 : Aylık yapılacak olan Doğalgazlı Kazan ve Brülör Periyodik Bakım ve Kontrollerine Ait Tarih Planlama Formu. (1 Sayfa)

7.3. Lahika-3 : Sezon Sonu Periyodik Bakım ve Kontrol Çeklisti. (2 Sayfa)

7.4. Lahika-4 : Sezon Başı Periyodik Bakım ve Kontrol Çeklisti. (2 Sayfa)

7.5. Lahika-5 : Aylık Periyodik Bakım ve Kontrol Çeklisti. (1 Sayfa)

7.6. Lahika-6 : Periyodik Bakım, Kontrol ve Arıza Tamiri Yapılacak Kazan ve Brülörlerin Teknik Özellik, Yer ve Miktarlarına Ait Liste. (1 Sayfa)

7.7. Lahika-7 : Kazan ve Brülörlerin Kontrol, Bakım ve Onarımlarında Tespit Edilen Arıza, Parça Değişiklik Formu ile Onarımda Kullanılabilecek Malzeme ve İş Listesi. (4 Sayfa)

7.8. Lahika-8 : Sezon Başı ve Sezon Sonunda Periyodik Gaz Emisyon Ölçümü Yapılacak Bacaların Yer ve Miktarlarına Ait Liste. (1 Sayfa)

7.9. Lahika-9 : İşin Yapımında Uygulanacak Ceza ve Kesintilere Ait Liste. (1 Sayfa)

7.10. Lahika-10 : Arıza Bildirim Formu. (1 Sayfa)

7.11. Lahika-11 : İş Emri ve Kullanılan Malzeme Formu. (1 Sayfa)

8. YARARLANILAN DOKÜMAN:

8.1. Brülör ve Kazan kullanım talimatları, el kitapları, şemalar, resimler ve projelerdir.

--BU TEKNİK ŞARTNAME FORMU 8 (SEKİZ) SAYFA, 8 (SEKİZ) MADDEDEN İBARETTİR--

HAZIRLAYANLAR

| - Güngör ÇELİK | - M.Ünal ARTUN | - Fuat ELİBÜYÜK |
| --- | --- | --- |
| - Devlet Memuru | - Hv.İs.Astsb.Kd.Bçvş. | - Hv.İs.Yzb. |
| - Sıh.Tes.ve Isıt.Tekn. | - Fen.Tes.Sis.Bkm.Tk.K. | - Bina ve Tes.Bkm.Onr.İşl.Bl.K. |

- O N A Y                	                               UYGUNDUR

- … / … / 2020

Ersan AKBURUN                                                                                        Özgür PALA

Hava İstihkâm Yarbay		Hava Piyade Albay

Tabur Komutanı  	  Grup Komutanı