## DÜZENLENEN YENİ LİSTE 10.07.15
TEKLİF CETVELİ (İKLİMLENDİRME SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI)
S/N | HİZMETİN ADI | MİKTARI | BİRİMİ | TESLİM SÜRESİ | TEKNİK ÖZELLİKLER VE DEĞİŞTİRİLECEK MALZEMELER | KDV ORANI % | TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (TL) | TUTARI (TL)
1 | KARARGAH SOĞUTMA GURUBU CARRİER MARKA MODEL : 30 XA 1302 | 2 | EA | SÖZLEŞME TASARISINDA BELİRTİLMİŞTİR. | Cihazın Yağ filtreleri değişecektir. Cihazın ait nem alıcı H 48 filtreleri değiştirilecektir.Cihazın Yağı değiştirilecektir.Konderser motorları rulmanları keçeleri elektrik bağlantıları fanları kontrol edilip arızalı parçalar değiştirilecektir. Soğutma grupları gaz kaçak kontrolü yapılacaktır. Kondenser batarya temizliği (sezon başlarında kimyasal kullanılarak) yapılacaktır.Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacaktır. Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) yapılacaktır. Kompresörlerin ve fanların akım kontrolünün yapılacaktır. Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolatör) yapılacaktır. Carrier Service Tool kullanılarak cihazın durum çıktısının alınıp idareye teslim edilecektir. Çalışma saatlerinin kontrolü yapılacak servis çıktısı alınıp idareye teslim edilecektir.Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü yapılıp idareye bilgi verilecektir. Cihazın set ayarlarının kontrolü carier servis kitapçığı bilgilerine göre yapılacaktır. Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (start esnasında) yapılacaktır. Cihazın sezon başında start yapılması, sezon sonlarında kapatılması (stop) işlemi idarenin bilgi ve gözetiminde yapılacaktır. Sezon sonunda cihazın kataloğunda belirtildiği özelik ve viskozitede de antifriz konulması ve bome ölçümü yapılıp ölçüm bilgileri yüklenici firma tarafından imzalı kaşeli şekilde idareye teslim edilecektir. Ekspansion valf kontrolü ve testi yapılacaktır. Ekonomiser Ekspansion valf kontrolü ve testi yapılacaktır. Yağ pompası kontrolü yapılacaktır.Kompresör veya receiver tankı, elektrikli ısıtıcı kontrolü yapılacaktır. Kompresör yağ seviyesi kontrolü ve/veya yağ seviyesi kontrolü yapılacaktır. Yağın fiziksel ve asit kontrolü (sezon başında asit testi) yapılacaktır. Soğutucu likit kontrolü (sezon başında donmalara karşı) yapılacaktır.Sıcaklık sensörlerinin kontrolü yapılacaktır. Sub-cooling değerinin kayıt kontrolü ve yazıcı çıktısı alınıp teknik personele teslim edilecektir. Super heat değerinin kayıt ve kontrolü ve yazıcı çıktısı alınıp teknik personele teslim edilecektir Gruba gelen su debisi ve fark basınç kontrol edilecektir bir aksaklık var ise giderilecektir.Evaparatör baş kapakları açılıp içindeki kir, pas, kireç uygun makine teçhizatı ile temizlenip tekrar kapatılacaktır.Pislik tutucuların kontrolü ve temizliği yapılacaktır. Kullanılan yağ, gaz ve yedek parçalar cihazın kataloğunda belirtilen marka ve özelikte olacaktır.
2 | HKHM SOĞUTMA GURUBU CARRİER MARKA MODEL: AQUASNAP 30RB0302 | 1 | EA |  | Cihazın Yağ filtreleri değişecektir. Cihazın ait nem alıcı H 48 filtreleri değiştirilecektir.Cihazın Yağı değiştirilecektir.Konderser motorları rulmanları keçeleri elektrik bağlantıları fanları kontrol edilip arızalı parçalar değiştirilecektir. Soğutma grupları gaz kaçak kontrolü yapılacaktır. Kondenser batarya temizliği (sezon başlarında kimyasal kullanılarak) yapılacaktır.Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacaktır. Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) yapılacaktır. Kompresörlerin ve fanların akım kontrolünün yapılacaktır. Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolatör) yapılacaktır. Carrier Service Tool kullanılarak cihazın durum çıktısının alınıp idareye teslim edilecektir. Çalışma saatlerinin kontrolü yapılacak servis çıktısı alınıp idareye teslim edilecektir.Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü yapılıp idareye bilgi verilecektir. Cihazın set ayarlarının kontrolü carier servis kitapçığı bilgilerine göre yapılacaktır. Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (start esnasında) yapılacaktır. Cihazın sezon başında start yapılması, sezon sonlarında kapatılması (stop) işlemi idarenin bilgi ve gözetiminde yapılacaktır. Sezon sonunda cihazın kataloğunda belirtildiği özelik ve viskozitede de antifriz konulması ve bome ölçümü yapılıp ölçüm bilgileri yüklenici firma tarafından imzalı kaşeli şekilde idareye teslim edilecektir. Ekspansion valf kontrolü ve testi yapılacaktır. Ekonomiser Ekspansion valf kontrolü ve testi yapılacaktır. Yağ pompası kontrolü yapılacaktır.Kompresör veya receiver tankı, elektrikli ısıtıcı kontrolü yapılacaktır. Kompresör yağ seviyesi kontrolü ve/veya yağ seviyesi kontrolü yapılacaktır. Yağın fiziksel ve asit kontrolü (sezon başında asit testi) yapılacaktır. Soğutucu likit kontrolü (sezon başında donmalara karşı) yapılacaktır.Sıcaklık sensörlerinin kontrolü yapılacaktır. Sub-cooling değerinin kayıt kontrolü ve yazıcı çıktısı alınıp teknik personele teslim edilecektir. Super heat değerinin kayıt ve kontrolü ve yazıcı çıktısı alınıp teknik personele teslim edilecektir Gruba gelen su debisi ve fark basınç kontrol edilecektir bir aksaklık var ise giderilecektir.Evaparatör baş kapakları açılıp içindeki kir, pas, kireç uygun makine teçhizatı ile temizlenip tekrar kapatılacaktır.Pislik tutucuların kontrolü ve temizliği yapılacaktır.Kullanılan yağ, gaz ve yedek parçalar cihazın kataloğunda belirtilen marka ve özelikte olacaktır.
3 | HKHM SUNUCU ODASI HASSAS KLİMA STULZ MARKA MODEL:CCD171A | 2 | EA |  | İç ve dış ünitelerin bataryalarının temizliği yapılacaktır. İç ve dış ünite fanlarının temizliği yapılacaktır. İç ünite fan yataklarının kontrolü yapılacaktır. İç ve dış ünite fan motorlarının kontrolü yapılacaktır. İç ünite filtresinin temizliği yapılacaktır. Sistem gazı basıncı ve gaz kaçak kontrolü yapılacaktır. İç ünite drenaj tavası ve drenaj hattı temizliği yapılacaktır. Elektrik aksamı kontrolü yapılacaktır. Elektrik kontrol kutusu giriş ve çıkış bağlantı ve sinyallerinin kontrolü yapılacaktır. Sistem fonksiyonlarını Hassas klimalara özel bilgisayar programı ile kontrolü yapılacaktır. Kayış, kasnak ve motor kontrolü yapılacak. Gerekli ise kayış değişimi yapılacaktır. Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacaktır. Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) yapılacaktır. Cihazın ait nem alıcı kartuş drayer değiştirilecektir. Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolatör) yapılacaktır. Ekspansion valf kontrolü ve testi yapılacaktır. Kullanılan gaz ve yedek parçalar cihazın kataloğunda belirtilen marka ve özelikte olacaktır.
4 | F16 BİLGİ SİSTEM SUNUCU ODASI HASSAS KLİMA HİROSS HİMOD MARKA MODEL: 55UA | 4 | EA |  | İç ve dış ünitelerin bataryalarının temizliği yapılacaktır. İç ve dış ünite fanlarının temizliği yapılacaktır. İç ünite fan yataklarının kontrolü yapılacaktır. İç ve dış ünite fan motorlarının kontrolü yapılacaktır. İç ünite filtresinin temizliği yapılacaktır. Sistem gazı basıncı ve gaz kaçak kontrolü yapılacaktır. İç ünite drenaj tavası ve drenaj hattı temizliği yapılacaktır. Elektrik aksamı kontrolü yapılacaktır. Elektrik kontrol kutusu giriş ve çıkış bağlantı ve sinyallerinin kontrolü yapılacaktır. Sistem fonksiyonlarını Hassas klimalara özel bilgisayar programı ile kontrolü yapılacaktır. Kayış, kasnak ve motor kontrolü yapılacak. Gerekli ise kayış değişimi yapılacaktır. Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacaktır. Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) yapılacaktır. Cihazın ait nem alıcı kartuş drayer değiştirilecektir. Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolatör) yapılacaktır. Ekspansion valf kontrolü ve testi yapılacaktır. Kullanılan gaz ve yedek parçalar cihazın kataloğunda belirtilen marka ve özelikte olacaktır.
5 | F16 BİLGİ SİSTEM SUNUCU ODASI HASSAS KLİMA STULZ MARKA MODEL: ASD622A | 2 | EA |  | İç ve dış ünitelerin bataryalarının temizliği yapılacaktır. İç ve dış ünite fanlarının temizliği yapılacaktır. İç ünite fan yataklarının kontrolü yapılacaktır. İç ve dış ünite fan motorlarının kontrolü yapılacaktır. İç ünite filtresinin temizliği yapılacaktır. Sistem gazı basıncı ve gaz kaçak kontrolü yapılacaktır. İç ünite drenaj tavası ve drenaj hattı temizliği yapılacaktır. Elektrik aksamı kontrolü yapılacaktır. Elektrik kontrol kutusu giriş ve çıkış bağlantı ve sinyallerinin kontrolü yapılacaktır. Sistem fonksiyonlarını Hassas klimalara özel bilgisayar programı ile kontrolü yapılacaktır. Kayış, kasnak ve motor kontrolü yapılacak. Gerekli ise kayış değişimi yapılacaktır. Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacaktır. Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) yapılacaktır. Cihazın ait nem alıcı kartuş drayer değiştirilecektir. Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolatör) yapılacaktır. Ekspansion valf kontrolü ve testi yapılacaktır. Kullanılan gaz ve yedek parçalar cihazın kataloğunda belirtilen marka ve özelikte olacaktır.
6 | GENERAL KONDİSYON SALONU DAIKIN (VRV) MARKA MODEL:RXYQ8T7Y1B | 2 | EA |  | İç ve dış ünitelerin bataryalarının temizliği yapılacaktır. İç ve dış ünite fanlarının temizliği yapılacaktır. İç ünite fan yataklarının kontrolü yapılacaktır. İç ve dış ünite fan motorlarının kontrolü yapılacaktır. İç ünite filtresinin temizliği yapılacaktır. Sistem gazı basıncı ve gaz kaçak kontrolü yapılacaktır. İç ünite drenaj tavası ve drenaj hattı temizliği yapılacaktır. Elektrik aksamı kontrolü yapılacaktır. Elektrik kontrol kutusu giriş ve çıkış bağlantı ve sinyallerinin kontrolü yapılacaktır. Sistem fonksiyonları VRF cihazlarına özel bilgisayar programı ile kontrolü yapılacaktır. Elektronik karta bilgisayar bağlantısının yapılıp servis programından basınç değerlerinin kontrolü ve geçmişe dönük alarm listesinin çıktısının alınıp idareye teslim edilecektir. İç ünite kablolu kumandası ayar ve kontrolleri yapılacaktır. Merkezi kumandanın ayar ve kontrolleri yapılacaktır.
GENEL TOPLAM :
NOT : AÇIK EKSİLTME YAPILMAYACAKTIR. İSTEKLİLER SON FİYATLARINI YAZDIĞI TEKLİFLERİNİ E- MAİL YOLUYLA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTİR. *İRTİBAT TELEFONU İHALE KISMI: 0312 414 2887 E-MAİL: OZGUCS@hvkk.tsk.tr
* MALZEMELER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TEKNİK ÜYE İRTİBAT TELEFONU 0312 414 3265 / BAYRAM YILMAZ
*SÖZ KONUSU İŞİN TESLİM SÜRESİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 9 AYDIR.
* FİYAT TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ EN DÜŞÜK TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
Adı - SOYADI Ticaret Ünvanı Tarih Kaşe / İmza